## 表2 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称：福州机场高速公路机场收费站(出入口)服务区 安装工程 供配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 单体建筑 | 0
2 | 安全生产费 | 13737.53 | 此项为固定项，不参与竞争性报价
3 | 人员费用 | 36787.5
3.1 | 现场负责人 | 12262.5 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
3.2 | 专职安全员 | 12262.5 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
3.3 | 技术人员 | 12262.5 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价，本项根据实际需求计列，不参与竞争性报价，技术人员需服从采购人的管理，并接受统一调配。
合 计（1+2）
编制人： | 复核人： |  | 审核人：

## 表3 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福州机场高速公路机场收费站(出入口)服务区 安装工程 供配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 供配电工程 | 0
2 | 安全生产费 | 13737.53 | 此项为固定项，不参与竞争性报价
3 | 人员费用 | 36787.5
3.1 | 现场负责人 | 12262.5 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
3.2 | 专职安全员 | 12262.5 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
3.3 | 技术人员 | 12262.5 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价，本项根据实际需求计列，不参与竞争性报价，技术人员需服从采购人的管理，并接受统一调配。
合 计
编制人： | 复核人： | 审核人：

## 表4 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福州机场高速公路机场收费站(出入口)服务区 安装工程 供配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 高压工程
1.2 | 低压工程
1.3 | 配电房安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
合 计=1+2
单位工程造价汇总表
工程名称：福州机场高速公路机场收费站(出入口)服务区 安装工程 供配电工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
2 | 安全生产费 | 13737.53 |  | 此项为固定项，不参与竞争性报价
3 | 人员费用 | 36787.5
3.1 | 现场负责人 | 12262.5 |  | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
3.2 | 专职安全员 | 12262.5 |  | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
3.3 | 技术人员 | 12262.5 |  | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价，本项根据实际需求计列，不参与竞争性报价，技术人员需服从采购人的管理，并接受统一调配。
合 计
编制人： | 复核人： | 审核人：

## 表5 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州机场高速公路机场收费站(出入口)服务区
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
安装工程
供配电工程
高压工程
1 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | (1)规格:800*1500*2300 (2)名称:1AH 1#电源进线柜 | 台 | 1
2 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | (1)规格:800*1500*2300 (2)名称:2AH 1#计量柜 | 台 | 1
3 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | (1)规格:800*1500*2300 (2)名称:3AH 1#PT柜 | 台 | 1
4 | 030402017014 | 高压成套配电柜 | (1)规格:800*1500*2300 (2)名称:1AH 1#电源进线柜 | 台 | 1
5 | 030402017015 | 高压成套配电柜 | (1)规格:800*1500*2300 (2)名称:5AH 2#变压器出线柜 | 台 | 1
6 | 030404013001 | 直流馈电屏 | (1)名称:馈电直流屏 40AH | 台 | 1
7 | 030408001196 | 电力电缆 | (1)型号:YJV22- (2)规格:3×70 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):8.7/15KV- (6)敷设方式、部位:室内 | m | 32.88
8 | 030408006169 | 电力电缆头 | (1)规格:3×70 (2)名称:冷缩式电缆终端头 (3)安装部位:室内 (4)型号:YJV22- (5)电压等级(kV):8.7/15KV (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 4
9 | 030414002018 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤10kV 交流供电 带断路器) | 系统 | 2
10 | 030414002019 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤500v 直流供电) | 系统 | 1
11 | 030414008001 | 母线 | (1)名称:母线系统调试 (2)电压等级(kV):10kV | 段 | 1
低压工程
12 | 030404004029 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA1低压进线柜 | 台 | 1
13 | 030404009009 | 低压电容器柜 | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA2低压补偿柜 | 台 | 1
14 | 030404009010 | 低压电容器柜 | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA3低压补偿柜 | 台 | 1
15 | 030404004030 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA4低压出线柜 | 台 | 1
16 | 030404004031 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA5低压出线柜 | 台 | 1
17 | 030404004032 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA6低压出线柜 | 台 | 1
18 | 030404004033 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA7低压出线柜 | 台 | 1
19 | 030404004034 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA8低压联络柜 | 台 | 1
20 | 030404004035 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA9低压出线柜 | 台 | 1
21 | 030404004036 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA10低压出线柜 | 台 | 1
22 | 030404004037 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA11低压出线柜 | 台 | 1
23 | 030404009011 | 低压电容器柜 | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA12低压补偿柜 | 台 | 1
24 | 030404009012 | 低压电容器柜 | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA13低压补偿柜 | 台 | 1
25 | 030404004038 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:1AA14低压进线柜 | 台 | 1
26 | 030404004039 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:FD1发电机组进线柜 | 台 | 1
27 | 030404004040 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:FD2发电机组出线柜 | 台 | 1
28 | 030404004041 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:FAA2双电源进线柜 | 台 | 1
29 | 030404004042 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200 (2)名称:FAA2出线柜 | 台 | 1
30 | 030404017293 | 配电箱 | (1)规格:1000*600*300mm (2)名称:移动发电车应急接口对接箱(室外型IP54) (3)安装方式:壁挂安装 | 台 | 1
31 | 030401002001 | 干式变压器 | (1)名称:干式变压器 (2)型号:SCB14-1250kVA (3)容量(kV·A):10±2×2.5%/0.4kV D,yn11 Uk%=6 IP20罩壳,强迫空气冷却(带温控,温显,强迫风冷装置) | 台 | 2
32 | 030113008001 | 柴油发电机组 | (1)柴油发电机组 500KW (2)含安装、调试，含消声器、烟管、保温、烟管弯头等配件、含1套日用油箱、球阀、磁翻板液位计、阻火器、油水分离器等 | 台 | 1
33 | 030403003001 | 带形母线 | (1)型号:TMY- (2)规格:100*10 (3)材质:铜 (4)名称:母排 | m | 54
34 | 030403006007 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:0.4KV密集母线 2500A/4P | m | 3.63
35 | 030403006008 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:0.4KV密集母线 1000A/4P | m | 4.7
36 | 030403006009 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:0.4KV密集母线 600A/4P | m | 10.06
37 | 030403007007 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:始端箱 2500A/4P | 台 | 2
38 | 030403007008 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:始端箱 1000A/4P | 台 | 2
39 | 030403007009 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:始端箱 600A/4P | 台 | 4
40 | 030411003102 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:200×150 (3)类型:CT- (4)名称:低压桥架 | m | 4.56
41 | 030413001048 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:桥架支撑架 制作、安装 | kg | 3.29
42 | 030408001197 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×150+1×70 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 22.35
43 | 030408006170 | 电力电缆头 | (1)规格:4×150+1×70 (2)名称:电缆终端头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZB-YJY (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 4
44 | 030414001001 | 电力变压器系统 | (1)名称:变压器系统调试(容量≤2000kV·A) | 系统 | 2
45 | 030414004006 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) | 系统/台 | 2
46 | 030414010001 | 电容器 | (1)名称:无功补偿装置系统调试(电容器 电压≤1kV) | 组 | 4
47 | 030414002020 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
48 | 030408008012 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵 | 处 | 1
49 | 03B006 | 高低压配电室标准化 | (1)配电站(室)规范化建设材料表 (2)具体做法详图纸“图号 JCGS-D01-019” | 项 | 1
配电房安装工程
50 | 030404017294 | 配电箱 | (1)名称:1-ALEPD 照明配电箱 (2)安装方式:壁挂安装 | 台 | 1
51 | 030411001408 | 配管 | (1)材质:紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明敷 | m | 400
52 | 030411004308 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5 (3)名称:电气配线 (4)型号:BV- (5)配线形式:管内敷设 | m | 600
53 | 030411004309 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4 (3)名称:电气配线 (4)型号:BV- (5)配线形式:管内敷设 | m | 600
54 | 030408001198 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 25
55 | 030408006171 | 电力电缆头 | (1)规格:4×25+1×16 (2)名称:电缆终端头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZB-YJY (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 2
56 | 030404034051 | 照明开关 | (1)名称:双联双控开关 10A 250V | 个 | 6
57 | 030404021001 | 限位开关 | (1)名称:行程开关 | 个 | 6
58 | 030404035027 | 插座 | (1)名称:插座 10A 250V | 个 | 13
59 | 030412001035 | 普通灯具 | (1)名称:防爆壁灯 40W | 套 | 13
60 | 030412001036 | 普通灯具 | (1)名称:应急灯 2×3W 蓄电池供电持续时间为90min | 套 | 13
61 | 030412005024 | 荧光灯 | (1)名称:双管节能型防水防尘灯 2×35W T5(电子镇流器) 蓄电池供电持续时间为90min | 套 | 15
62 | 030108003021 | 轴流通风机 | (1)名称:轴流风机 低噪音180w | 台 | 8
63 | 030703017001 | 碳钢罩类 | (1)名称:风机防雨罩 | 个 | 8
64 | 030411006098 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H50 (3)名称:开关、插座盒 | 个 | 19
65 | 030411006099 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H50 (3)名称:灯头盒 | 个 | 41
66 | 030409001006 | 接地极 | (1)名称:临时接线柱 | 根/块 | 18
67 | 030409002012 | 接地母线 | (1)规格:-50×5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:室内 | m | 105.6
68 | 030414002021 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
69 | 030406006039 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微型电机) | 台 | 8
70 | 030414011001 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
71 | 030704001015 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
合 计 | [6 empty] | 0

## 表6 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福州机场高速公路机场收费站(出入口)服务区 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
安装工程
供配电工程
高压工程
1 | 其他总价措施费
1.1 | 其他总价措施费 |  | 0.35
1.2 | 防尘喷雾措施费 |  | 10.5
低压工程
1 | 其他总价措施费
1.1 | 其他总价措施费 |  | 0.35
1.2 | 防尘喷雾措施费 |  | 10.5
配电房安装工程
1 | 其他总价措施费
1.1 | 其他总价措施费 |  | 0.35
1.2 | 防尘喷雾措施费 |  | 10.5
合 计

## 表7 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福州机场高速公路机场收费站(出入口)服务区 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
供配电工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
高压工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017142 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
低压工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017143 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
配电房安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017144 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计